**Návrh odpovědi na žádost VaK Nymburk o snížení smluvního množství vody předané**

Vážení,

dne 3. 9. 2015 jste nám zaslali požadavek na úpravu dohody vlastníků provozně souvisejících celků ve smyslu snížení smluvního množství dodávané pitné vody z Kounic na 100 m3/den.

K Vaší žádostí Vám posíláme naše následující vyjádření:

1. Dohoda vlastníků byla uzavřena s výhledem na delší časové období potřebné pro zajištění a realizaci celkové koncepce zásobování města Český Brod pitnou vodou.
2. Stávající nízký odběr pitné vody a nevyužívání plného nasmlouvaného množství je dán zejména aktuálně příznivou situací v zásobování pitnou vodou (nízké ztráty vody, nízká potřeba odkalování vodovodních řadů a také hraniční koncentrace uranu v dodávané pitné vodě). V případech vzniku poruchy vodovodní sítě, při vyšší potřebě odkalování vodovodního potrubí a dalších mimořádných událostech nemůžeme vyloučit, že povolený maximální odběr vody 250 m3/den bude využit.
3. Odebírané množství je ve smlouvě uvedeno jako maximální denní, kdežto uváděné denní spotřeby jsou průměrné. Koeficient denní nerovnoměrnosti pro město Český Brod vychází dle zpracovaného generelu zásobování pitnou vodou na 1,97 i při stávajícím průměrném denním odběru vody z Kounic cca 80 m3/den tak maximální denní odběr vychází až na 160 m3/den.
4. Stávající odebírané množství také v každém případě není dostatečné pro zajištění předpokládaného územního rozvoje města. Ten dle zpracovaného generelu zásobování pitnou vodou počítá s nárůstem obyvatel ze stávajících 5 900 napojených obyvatel až na 10 664 obyvatel s předpokládaným denním nárůstem ze stávajících 1 581 m3/den na 2 869 m3/den tedy zhruba 1,8 krát. Tomu odpovídá nárůst potřebného odběru vody z Kounic ze stávajících průměrných 80 m3/den na 144 m3/den, což odpovídá nárůstu maximálního denního množství ze 160 m3/den na 288 m3/den.
5. Denní maximální množství vody uvedené v dohodě vlastníků je také pro zásobování města Český Brod nezbytné z hlediska zachování vyhovující kvality vody v ukazateli uran. Při stávajícím množství odebírané vody se koncentrace uranu v dodávané pitné vodě pohybuje v úrovni hygienického limitu 15 µg/l. Při každém dalším zvýšení spotřeby vody, bude proto nezbytné úměrně navýšit i odběr vody z Kounic.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o zachování nasmlouvaného množství vody v dosavadní výši. Bez garance nyní nasmlouvaného množství nebude město Český Brod schopno při dalším rozvoji vodovodní sítě zajistit plynulé zásobování pitnou vodou, a to minimálně do doby zajištění dalších investičních opatření (zajištění odstraňování uranu ze zdroje Štolmíř, zajištění posilujících vodních zdrojů či přivedení pitné vody z jiných vodovodních soustav tak, jak bylo doporučeno v rámci zpracovaného generelu zásobování.

Celou záležitost jsme s Vámi připraveni projednat osobně.